## Calcul Pertes
Calcul des pertes en lignes
Tripalium
Paramètres
| Puissance | 900 | W
| Fonctionnement | Triphasé
| Matériaux | Cuivre
| Longueur | 8 | m
| Cos phi | 1
| Tension Vdc | 12 | V
| Nombre de cable | 2
| Type de cable | Multiconducteur
| Section | 10 | mm²
| Tension entre phase |  | 5.1276 | V
| Résistance linéiques |  | 0.0038 | Ω/m
| Réactance linéique |  | 0.08 | mΩ/m
| Chute de tension |  | 1.3343 | V
| Pertes en ligne |  | 26.021 | %
| Courant |  | 50.6685 | A
| Courant Max admissible |  | 58 | A
| Résistance des câbles |  | 0.0304 | Ω
| Réactance des câble |  | 0.00064 | Ω
| Puissance dissipée |  | 156.0915 | W

## Caracteristiques cables
Aluminium | [5 empty] | Cuivre
Pertes pour cable avec 2 conducteurs et gaine en PVC |  |  | Pertes pour cable avec 3 conducteurs et gaine en PVC |  |  | Pertes pour cable avec 2 conducteurs et gaine en PVC |  |  | Pertes pour cable avec 3 conducteurs et gaine en PVC
Taille du cable | Courant maximum admissible | Résistivité linéique du cable | Taille du cable | Courant maximum admissible | Résistivité linéique du cable | Taille du cable | Courant maximum admissible | Résistivité linéique du cable | Taille du cable | Courant maximum admissible | Résistivité linéique du cable
mm2 | A | Ω.m-1 | mm2 | A | Ω.m-1 | mm2 | A | Ω.m-1 | mm2 | A | Ω.m-1
16 | 89 | 0.0045 | 16 | 77 | 0.0039 | 1.5 | 21 | 0.029 | 1.5 | 18 | 0.025
25 | 118 | 0.0029 | 25 | 102 | 0.0025 | 2.5 | 28 | 0.018 | 2.5 | 25 | 0.015
35 | 145 | 0.0021 | 35 | 125 | 0.0018 | 4 | 38 | 0.011 | 4 | 33 | 0.0095
50 | 175 | 0.00155 | 50 | 151 | 0.00135 | 6 | 49 | 0.0073 | 6 | 42 | 0.0064
70 | 222 | 0.00105 | 70 | 192 | 0.0009 | 10 | 67 | 0.0044 | 10 | 58 | 0.0038
95 | 269 | 0.00077 | 95 | 231 | 0.00067 | 16 | 89 | 0.0028 | 16 | 77 | 0.0024
|  |  | 120 | 267 | 0.00053 | 25 | 118 | 0.00175 | 25 | 102 | 0.0015
|  |  | 150 | 306 | 0.00042 | 35 | 145 | 0.00125 | 35 | 125 | 0.0011
|  |  | 185 | 348 | 0.00034 | 50 | 175 | 0.00093 | 50 | 151 | 0.0008
|  |  | 240 | 409 | 0.00026 | 70 | 222 | 0.00063 | 70 | 192 | 0.00055
[6 empty] | 95 | 269 | 0.00046 | 95 | 231 | 0.00041
[6 empty] | 120 | 310 | 0.00036 | 120 | 267 | 0.00033
[6 empty] | 150 | 356 | 0.00029 | 150 | 306 | 0.00026
[6 empty] | 185 | 405 | 0.00023 | 185 | 348 | 0.00021
[6 empty] | 240 | 476 | 0.00018 | 240 | 409 | 0.000165

## Calcul Batterie
Dimensionnement du parc batterie
Tripalium
| Paramètres de la demande |  |  | Paramètres de la batterie
| Autonomie du système | 4 | jours | Type de batterie | Victron Deep Cycle GEL
| Consommation moyenne | 1000 | Wh / jour | Capacité nominale 10h | 100 | Ah
| Tension de fonctionnement | 12 | V | Tension de fonctionnement | 12 | V
| Puissance Max | 1000 | W | Décharge max | 490.77 | A
| Puissance Moyenne | 700 | W | Rendement | 60 | %
| Energie nécessaire | 4 | kWh | Régime de courant | 70.11 | A
| Capacité nécessaire | 333.3333 | Ah | Capacité pour ce régime | 70.11 | Ah
| Régime de Courant moyen | 58.3333 | A | Capacité réelle | 42.066 | Ah
| Courant max nécessaire | 83.3333 | A | Nombre d'éléments en série | 1
|  |  |  | Nombre d'éléments en parallèle | 8
|  |  |  | Surdimensionnement en | Puissance
|  |  |  | Capacité totale | 336.528 | Ah
|  |  |  | Courant Max | 3926.16 | A
|  |  |  | Tension | 12 | V
|  |  |  | Puissance Max totale | 47113.92 | W
|  |  |  | Energie totale | 4.0383 | kWh

## Caracteristiques batteries
|  | Definie par l'utilisateur |  |  | Rolls S12-160 AGM |  |  | Rolls Surrette |  |  | Victron Deep Cycle AGM |  |  | Victron Deep Cycle GEL |  |  | Victron Long Life GEL OPzV |  |  | Victron OPZS
Definie par l'utilisateur |  |  | Rolls S12-160 AGM |  |  | Rolls Surrette |  |  | Victron Deep Cycle AGM |  |  | Victron Deep Cycle GEL |  |  | Victron Long Life GEL OPzV |  |  | Victron OPZS
Capacité décharge 10h | 100 | Ah | Capacité décharge 10h | 121.5 | Ah | Capacité décharge 10h | 567 | Ah | Capacité décharge 10h | 100 | Ah | Capacité décharge 10h | 100 | Ah | Capacité décharge 10h | 100 | Ah | Capacité décharge 10h | 100 | Ah
Régime de Courant | Temps de décharge | Capacité | Régime de Courant | Temps de décharge | Capacité | Régime de Courant | Temps de décharge | Capacité | Régime de Courant | Temps de décharge | Capacité | Régime de Courant | Temps de décharge | Capacité | Régime de Courant | Temps de décharge | Capacité | Régime de Courant | Temps de décharge | Capacité (C)
A | h | Ah | A | h | Ah | A | h | Ah | A | h | Ah | A | h | Ah | A | h | Ah | A | h | Ah
|  |  | 76.7 | 1 | 76.7 | 232 | 1 | 232 | 119.56 | 0.5 | 59.78 | 117.24 | 0.5 | 58.62 | 90 | 0.5 | 45 | 30 | 2 | 60
|  |  | 43.7 | 2 | 87.4 | 164 | 2 | 328 | 70.65 | 1 | 70.65 | 70.11 | 1 | 70.11 | 63 | 1 | 63 | 17 | 5 | 85
|  |  | 31.7 | 3 | 95.1 | 127 | 3 | 381 | 28.2667 | 3 | 84.8 | 27.97 | 3 | 83.91 | 26.3333 | 3 | 79 | 10 | 10 | 100
|  |  | 21.4 | 5 | 107 | 106 | 4 | 424 | 18.48 | 5 | 92.4 | 18.39 | 5 | 91.95 | 18.8 | 5 | 94 | 5 | 24 | 120
|  |  | 14.7 | 8 | 117.6 | 92 | 5 | 460 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 1.5625 | 96 | 150
|  |  | 12.15 | 10 | 121.5 | 80.8 | 6 | 484.8 | 5.435 | 20 | 108.7 | 5.745 | 20 | 114.9 | 5.6 | 20 | 112
|  |  | 10.35 | 12 | 124.2 | 66.6 | 8 | 532.8
|  |  | 7.25 | 20 | 145 | 56.7 | 10 | 567
|  |  | 6.15 | 24 | 147.6 | 49.5 | 12 | 594
[6 empty] | 42.3 | 15 | 634.5
[6 empty] | 34.2 | 20 | 684
[6 empty] | 29.6 | 24 | 710.4
[6 empty] | 16.8 | 50 | 840
[6 empty] | 12.62 | 72 | 908.64
[6 empty] | 9.63 | 100 | 963
Type de batterie | Tension (V) | Décharge max (A) | Capacités nominales ( décharge en 10h)
Definie par l'utilisateur
Rolls S12-160 AGM | 12 | 1400 | 121.5
Rolls Surrette | 6 | 1856 | 567
Victron Deep Cycle AGM | 12 | 565.2 | 12 | 35 | 55 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200
Victron Deep Cycle GEL | 12 | 490.77 | 55 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200
Victron Long Life GEL OPzV | 2 | 504 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000
Victron OPZS | 24 | 480 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000
en gris : estimaton de la décharge max, n'apparaît pas sur la doc constructeur
Type choisi : | Victron Deep Cycle GEL
Capacité disponibles : | 55 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200
Capacité choisie : | 100
Régime de courant moyen | 58.3333
Régimes de courants dispos : | 117.24 | 70.11 | 27.97 | 18.39 | 10 | 5.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Régime choisi | 70.11 | 2
Capacité pour ce régime | 70.11