Dossier technique:

## Eolienne de 1700 W (3,6 m) auto-construite

## Raccordé Réseau

Nom de la personne et lieu

Ce dossier à pour vocation de faciliter l’intervention des propriétaires sur leur système de production d’électricité renouvelable. Cette intervention doit se faire en toute connaissance de cause en ayant eu connaissance du matériel mis en œuvre et des risques inhérents à l’utilisation de celui ci.

Un exemplaire est remis au propriétaire du système de production d’énergie qu’il utilisera pour la maintenance et le remettra aux personnes souhaitant intervenir sur l’installation.

Un exemplaire est conservé par Tripalium (Votre nom). Nous vous rappelons que l’éolienne est une éolienne auto-construite dans ce cadre la, il n’y a pas de « garantie » sur la machine a proprement parlé. Le principe de l’auto-construction est basé sur le fait que la personne qui a gardé l’éolienne a suivie le stage il est donc en mesure de réparer se machine. Dans le cas d’un problème non résolu par le propriétaire une aide est possible en nous contactant ou en contactant des gens du réseau tripalium : contact@tripalium.org ou en contactant Votre nom et mail.

### Table des matières

II.	Description globale du système et de son principe de fonctionnement.	3

III.	Schéma électrique du système de production d’énergie.	4

IV.	Visuel Electrique	5

V.	Explication des différents équipements et fonction	6

VI.	Nomenclature des éléments installés	9

VII.	Nomenclature des liaisons installées	9

VIII.	Description des procédures d’intervention sur le système de production d’énergie et consigne de sécurité.	9

IX.	Maintenance a effectuer	9

### Description globale du système et de son principe de fonctionnement.

Le système mis en œuvre chez Nom de la ou des personnes est une éolienne de 3,6 m de diamètre en injection réseau L’aérogénérateur fournit de l’électricité qui est injecté sur le système de la maison.

Cet aérogénérateur est placé sur un mât de 11,9 m haubané basculant. Le basculement s’effectue à l’aide d’une flèche de manœuvre et d’un treuil à câble passant

### Schéma électrique du système de production d’énergie.

### Visuel Electrique

### Explication des différents équipements et fonction

Le frein (sectionneur)

Le frein sert à arrêter l’éolienne. Il met les trois phases de l’éolienne en court circuit ce qui provoque l’arrêt de l’éolienne. Le frein doit être actionné chaque fois que l’on veut faire une opération sur l’éolienne. Il doit également être actionné en cas de problème sur l’éolienne.

ON : arrêt d’urgence de l’éolienne

OFF : l’éolienne est en fonctionnement

Le parafoudre

Il sert à protéger le système électrique contre les fortes surtensions.

Le régulateur (Windy Boy Protection Box)

La Windy Boy Protection Box se compose d'un redresseur et de l'électronique de puissance pour la protection contre la surtension. La Windy Boy Protection Box transforme la tension alternative variable de l’éolienne en tension continue et alimente ainsi le Windy Boy. La protection contre les surtensions intégrée permet d'éviter des dommages sur l'entrée du Windy Boy dus à une surtension.

Une surtension peut survenir suite aux événements suivants :

• Rafales/tempête

• Décharge soudaine du Windy Boy due à une coupure de courant ou au temps de synchronisation du réseau

• Faible besoin en énergie dans le système en îlotage en cas d'offre élevée en énergie éolienne.

Résistance de débordement

Son rôle est de dissiper l’énergie produite par l’éolienne dans les cas de figures suivantes :

• Rafales/tempête

• Décharge soudaine du Windy Boy due à une coupure de courant ou au temps de synchronisation du réseau

Onduleur (Windy Boy 1700)

L’onduleur transforme la tension continue provenant du régulateur en tension alternative monophasé adapté aux réseaux en tension et en fréquence.

Plus d’informations sur www.sma.fr

Protection du matériel et des personnes, le disjoncteur différentiel.

Le disjoncteur différentiel doit toujours être en position ON. S’il se déclenche sur OFF automatiquement cela signifie que vous avez un problème électrique. Contactez Gaël.

Il permet également d’isoler le circuit éolienne du circuit de l’habitation. Dans ton cas tu possèdes un disjoncteur en sortie et un différentiel dans le tableau principale afin de respecter les normes.

### Nomenclature des éléments installés

| Eléments | Marque | Caractéristiques | N de série | Date de fabrication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eolienne | Auto-construit | 3,6 m de diamètre, 1700 W, |  | 04/13 |
| Mât | Auto-construit | 11,9 m mât haubané |  | 04/13 |
| Onduleur | SMA | Windy Boy 1700 | 2002228003 |  |
| Régulateur | Mornigstar Tristar | WBP 400 | 1290003227 |  |
| Résistance |  | 4000 W, 42 Ω |  |  |
| Sectionneur | Hager | 25A , bipolaire, 1 module |  |  |
| Parafoudre | Soulé | C40 230 triphasé | 2CTB414304R0100 |  |
| Protection (disjoncteur différentiel) | ABB |  |  |  |

### Nomenclature des liaisons installées

| Eléments | Distance | Caractéristiques | Références |
| --- | --- | --- | --- |
| Liaison éolienne/pied de mât | 14 m | 3G2,5mm2 | HO7RNF |
| Liaison pied de mât / batteries | 50 m | 3G2,5mm2 | R2V |

### Description des procédures d’intervention sur le système de production d’énergie et consigne de sécurité.

Toutes personnes intervenant sur le système de production d’énergie doivent être capable d’opérer sur une installation électrique, mais aussi être compétent dans la gestion et la manœuvre de l’ensemble éolienne plus mât.

Essayez de privilégier une intervention un jour sans vent.

Avant toute intervention sur le système :

- Mettre l’éolienne en court circuit, vérifier l’arrêt de la machine,

Lors de la manœuvre du mât ne pas oublier d’attacher la flèche aux encrages latéraux.

### Maintenance a effectuer

Il est recommandé de faire une maintenance dans les trois premiers mois afin de s’assurer que rien n’a bougé. Ensuite il est recommandé de faire au moins une maintenance par an. Plus le site est turbulent plus la machine va nécessiter de la maintenance.

- Ce qu’il faut vérifier sur l’éolienne :

- Vérification du serrage de tous les écrous,

- Vérification de l’équilibrage des pales,

- Vérification de l’état d’usure des pales,

- Vérification de l’état du moyeu pour cela il faut démonter la génératrice,

- Vérification de l’état de la soudure du tube pivot du safran,

- Vérification des l’état de surface des résines et surtout la résine protégeant les aimants (risque de corrosion des aimants),

- Vérification des connectiques stator, câble du mât dans la boite de dérivation,

- Dérouler le câble dans le mât. Attention pour les sites turbulents cette opération doit être effectué tous les 3 mois.

- Ce qu’il faut vérifier sur l’ensemble mât + encrage :

- Vérification de la tension sur les haubans,

- Vérification du serrage et/ou verrouillage des manilles, serre câble et tendeur,

- Vérification de la verticalité du mât,

- Graissage de la tête de mât ainsi que du tube intérieur pivot.